| ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | 17/02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 59.830,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) |
| ΕΚΤΕΛΕΣΗ: | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΟ ½”  ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ”

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι υδρομετρητές αναφορικά με την μείωση των απωλειών του πόσιμου νερού που οφείλονται σε μη καταγεγραμμένες ποσότητες καθώς και σε εσωτερικές διαρροές εντός των οικημάτων των καταναλωτών (διαρροές μετά το υδρόμετρο), επιθυμεί να προμηθευτεί υδρομετρητές μεγάλης ακρίβειας με χαμηλό κατώφλι έναρξης καταγραφής.

## Γενικά χαρακτηριστικά

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παρακάτω, οι υδρομετρητές θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα κατασκευής ISO 4064 ή το ΕΝ 14154:2005.

Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγκρίσεις.

Γίνονται δεκτοί:

  - Υδρομετρητές που επί ποινής αποκλεισμού συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε.  και να πληρούν τα κάτωθι:

Α. Για την δημοπρατούμενη κατηγορία υδρομετρητών ½" με μήκος: L=110mm – 115mm:

  - Κατηγορία υδρομετρητή: Ταχυμετρικός

  - Είδος ριπής: Απλή ή πολλαπλή ριπή,

  - Τύπος μηχανισμού: Υγρού τύπου ή υγρού με λιπαντικό

  - Σχέση R = Q3 / Q1 = 160

  - Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m3/h

  - Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ B

  - Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN15mm

Β. Για την δημοπρατούμενη κατηγορία υδρομετρητών ½" με μήκος: L=190mm :

  - Κατηγορία υδρομετρητή: Ταχυμετρικός

  - Είδος ριπής: Απλή ή πολλαπλή ριπή,

  - Τύπος μηχανισμού: Υγρού τύπου ή υγρού με λιπαντικό

  - Σχέση R = Q3 / Q1 = 160

  - Μόνιμη παροχή Q3=4,0 m3/h

  - Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾ B

  - Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN15mm

Γ. Για την δημοπρατούμενη κατηγορία υδρομετρητών 1½" με μήκος: L=300mm:

  - Κατηγορία υδρομετρητή: Ταχυμετρικός

  - Είδος ριπής: Απλή ή πολλαπλή ριπή,

  - Τύπος μηχανισμού: Υγρού τύπου ή υγρού με λιπαντικό

  - Σχέση R = Q3 / Q1 = 80

  - Μόνιμη παροχή Q3=16 m3/h

  - Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G 2’’ B

  - Ονομαστική                                                                                                  διατομή υδρομετρητή: DN40mm

Αναφορικά με τους προσφερόμενους υδρομετρητές που θα συμμορφώνονται με την οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ισχύουν επίσης τα κάτωθι για όλες τις προσφερόμενες διαστάσεις :

- Σχέση Q2/Q1 = 1,6

- Σχέση Q4/Q3 = 1,25

- Κλάση θερμοκρασίας T30

- Κλάση πίεσης MAP 16

- Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για όλες τις ζητούμενες μόνιμες παροχές Q3.

## Ειδικά χαρακτηριστικά

  - Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση λειτουργίας, εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου, είτε σε άλλο ειδικά προβλεπόμενο χώρο. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό είτε 75% , είτε 57% έως 61%, με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, μόλυβδου κ.λ.π ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής, που θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα που  φέρει την δυνατόν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μόλυβδο που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μικρότερη του 2,5 %. Το κάλυμμα των μετρητών θα είναι από πολύ καλής ποιότητας ανθεκτικό πλαστικό υλικό ή ορειχάλκινο. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους τουλάχιστον σε 2 σημεία  . (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. Το σώμα θα διαθέτει στο στόμιο εξόδου του νερού ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή, ώστε να μπορεί να δεχτεί ένθετη βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελατηρίου η οποία δεν θα αυξάνει το μήκος του υδρομετρητή. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα βρίσκεται τυπωμένος (λύσεις με χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται αποδεκτές) με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία σε δύο θέσεις επί του υδρομετρητή. Η μία θέση θα βρίσκεται επί του περικαλύμματος και η άλλη επί του καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού. Ο αριθμός σειράς μπορεί να αναγράφεται   με αριθμητική μορφή ή / και με μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) . Προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη ανάγνωση του σειριακού αριθμού των υδρομετρητών, το ύψος των ψηφίων θα πρέπει να είναι από 4mm έως 5mm. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να είναι λειτουργική και να διασφαλίζει την προστασία του μετρητικού μηχανισμού . (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή ή την ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο.  Η σχέση p/l του μετρητικού μηχανισμού, θα αναφέρεται στη προσφορά. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού θα είναι κρύσταλλο ή πλαστικό άριστης ποιότητας και κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση με την πίεση δοκιμής η οποία ορίζεται σε ΡΝ 16 x 1,5 = (24 bar). (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Θα πρέπει να εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων σε κάθε περίπτωση. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η σήμανση του υδρομετρητή (επί ποινής αποκλεισμού) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά πρότυπα ISO 4064 ή ΕΝ 14154. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του υδρομετρητή  είναι οι ακόλουθες:

- Το Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

- Ο αριθμός σειράς του μετρητή

- Η κλάση ακρίβειας (R160, R80)

- Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας PN σε bar.

- Κατάλληλη σήμανση για την πιστοποιημένη θέση λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο.

- Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3)

- Ο αριθμός της έγκρισης βάση της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID).

- Η σήμανση CE

Τονίζεται ότι η θέση αναγραφής των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που δεν είναι στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην επισυναπτόμενη έγκριση προτύπου.

  - Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες διερχόμενου νερού έως 30oC (Τ30). Γίνονται δεκτοί και υδρομετρητές με μεγαλύτερη κλάση θερμοκρασίας έως και Τ50, με τη προϋπόθεση να καλύπτουν τα όρια καλής λειτουργίας  που αφορούν την κλάση Τ30. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές θα παραδοθούν με πλαστικά καλύμματα για την προστασία των σπειρωμάτων. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Στο στόμιο εισαγωγής του νερού σε όλους τους υδρομετρητές (εκτός των υδρομετρητών ½’’ L=110 – 115mm οι οποίοι θα έχουν φίλτρο τύπου σίτας) θα προσαρμόζεται φίλτρο σωληνωτού τύπου, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διατομή εισόδου του νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή ένθετη  στο άκρο εξόδου τους, όπου θα είναι τοποθετημένη ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής και θα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με τα ρακόρ χωρίς αύξηση του μήκους τους. Η  βαλβίδα αντεπιστροφής θα έχει  ελατήριο ανθεκτικό σε οξειδωτική ή διαβρωτική δράση, ενδεικτικού τύπου ocean,  θα αντικαθίσταται εύκολα, δε θα παρασύρεται από τη ροή του νερού και θα είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό. Το κόστος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο την μη έμφραξή της, κατά τη λειτουργία, ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της θα είναι   τουλάχιστον PN 10 και θερμοκρασία έως 30oC. Η βαλβίδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές της κατηγορίας  1 ½’’  θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά), σύμφωνα με το Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός προσφοράς. Τα ενωτικά θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους στεγανωτικούς δακτυλίους (φίμπερ). Το ζητούμενο μήκος της ουράς για τα υδρόμετρα  1½’ είναι 67 mm. Το κόστος για τα ενωτικά σύνδεσης (ρακόρ και ουρά) θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.  Τα ενωτικά και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Ως ειδική μετρολογική απαίτηση ορίζεται το σημείο έναρξης καταγραφής των προσφερόμενων υδρομετρητών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην προσφορά των συμμετεχόντων το σημείο έναρξης καταγραφής των υδρομετρητών που προσφέρουν. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρυθμίσεως (εσωτερική ή εξωτερική) που θα επιτρέπει την ρύθμιση στην ακρίβεια λειτουργίας τους, μέσα στα ανεκτά όρια σφάλματος. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η καμπύλη των απωλειών λόγω τριβών συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην προσφορά. (επί ποινής αποκλεισμού)

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΔΕΥΑ Λάρισας, με δεδομένο ότι επιθυμεί να προμηθευτεί υδρομετρητές υψηλής ποιότητας, μεγάλης ακρίβειας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα συμβάλουν στην μείωση των απωλειών του πόσιμου νερού λόγου προβληματικών καταγραφών απαιτεί να συμπεριληφθούν στην προσφορά των συμμετεχόντων τα παρακάτω:

  - Αναφορικά με τον κατασκευαστή:

Ο κατασκευαστικός οίκος των υδρομέτρων πρέπει να διαθέτει όλα τα εχέγγυα για την άρτια κατασκευή, ρύθμιση, έλεγχο και διάθεση στην αγορά των υδρομετρητών του και συγκεκριμένα πρέπει να υποβληθούν:

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 :2008 To πιστοποιητικό αυτό θα βρίσκεται σε ισχύ και θα αφορά το εργοστάσιο κατασκευής που παράγει τους υδρομετρητές ως τελικό προϊόν το οποίο θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που δηλώνεται από τον προμηθευτή στην προσφορά. Δεν αξιολογούνται πιστοποιητικά που αφορούν παραγωγή, μέρους ή εξαρτημάτων των υδρομετρητών. (επί ποινής αποκλεισμού).

    - Σχετικά με την Ευρωπαϊκή οδηγία  MID 2004/22/Ε.Ε  ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος σύμφωνα με τα παραρτήματα B & Δ ή εναλλακτικά με τα παραρτήματα  Β & ΣΤ.  (επί ποινής αποκλεισμού).

    - Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται με σαφήνεια τα στοιχεία (τόπος εγκατάστασης, στοιχεία επικοινωνίας) του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης, ελέγχου και δοκιμής του υδρομετρητή ως τελικό προϊόν, για κάθε ζητούμενη κατηγορία. (επί ποινής αποκλεισμού).

    - Προκειμένου η ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ να διασφαλίσει ότι τα προμηθευόμενα υδρόμετρα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αντίστοιχες Οδηγίες / Εγκρίσεις Τύπου, πρέπει κατά την παράδοση της προμήθειας να προσκομιστούν τα Πρωτόκολλα δοκιμών του εργοστασίου κατασκευής σε ποσοστό 100% της αιτούμενης ποσότητας κάθε κατηγορίας υδρομέτρων. Οι παραπάνω έλεγχοι & δοκιμές θα διενεργούνται σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα σχετικά κεφάλαια ή Παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID 2004/22/Ε.Ε  όπως έχουν ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κάθε κατασκευαστή.  (επί ποινής έκπτωσης)

  - Αναφορικά με το προϊόν:

    - Ακριβές και πλήρες αντίγραφο της έγκρισης τύπου, στη γλώσσα έκδοσης της (MID 22/2004), με σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής για κάθε ζητούμενη κατηγορία προφερόμενου υδρομετρητή, καθώς και νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση ή φωτοαντίγραφο από νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα (επί ποινής αποκλεισμού).

    - Τεχνικά φυλλάδια ή / και  Πλήρη τεχνική περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα μετρολογικά χαρακτηριστικά και το σημείο έναρξης καταγραφής των υδρομετρητών για κάθε προσφερόμενη κατηγορία (επί ποινής αποκλεισμού). Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αφορούν το προσφερόμενο προϊόν και εφόσον είναι καλύτερα από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία συμμορφώνονται θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά. Επιπρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2  όπως επίσης  και :

      - Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως, σε συνάρτηση με την παροχή,

      - Σχέση παλμών ανά λίτρο

      - Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων,

      - Περιγραφή των υλικών κατασκευής για κάθε επί μέρους εξάρτημα του υδρομετρητή

      - Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τις βαλβίδες αντεπιστροφής με τα οποία θα πιστοποιούνται τα χαρακτηριστικά τους (τεχνικά φυλλάδια, κατασκευαστικά σχέδια, αναλυτική τεχνική περιγραφή, κλπ.).

    - Δήλωση του προμηθευτή ή / και του κατασκευαστή όπου θα δηλώνεται  ότι οι υδρομετρητές ως τελικά προϊόντα ή / και τα επί μέρους εξαρτήματα ή υλικά κατασκευής που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό,  είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται το αργότερο μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να υποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς (με πλήρη στοιχεία   επικοινωνίας με αυτούς) που θα τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω Δήλωση. (επί ποινής έκπτωσης).

    - Δήλωση του προμηθευτή ή / και του κατασκευαστή όπου θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της  παρ. 2.3 (χημική ανάλυση κράματος, περιεκτικότητα σε μόλυβδο)

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να υποβάλλει κατά την παράδοση των υδρομετρητών επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο από νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο επίσημης χημικής ανάλυσης του κράματος κατασκευής που χρησιμοποιήθηκε, από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις από ιδιωτικά μη επίσημα διαπιστευμένα για την διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές.  Στην ανάλυση του κράματος θα φαίνεται με σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα καθώς και η κωδική του ονομασία, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που δηλώνεται στην προσφορά (επί ποινής έκπτωσης).

    - Δήλωση του προμηθευτή ή / και του κατασκευαστή όπου θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των  παρ. 2.16 & 2.17 (χημική ανάλυση κράματος ενωτικών (όπου απαιτούνται) & καταλληλότητα στεγανωτικών δακτυλίων & βαλβίδων για χρήση σε πόσιμο νερό).

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να υποβάλλει κατά την παράδοση των εξαρτημάτων

- επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο από νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο επίσημης χημικής ανάλυσης του κράματος κατασκευής των ενωτικών, από αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις από ιδιωτικά μη επίσημα διαπιστευμένα για την διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές.  Στην ανάλυση του κράματος θα φαίνεται με σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα. (επί ποινής έκπτωσης).

- επικυρωμένα αντίγραφοα ή φωτοαντίγραφα από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών Πιστοποιητικών καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς (με πλήρη στοιχεία   επικοινωνίας με αυτούς) που θα τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω Δήλωση. (επί ποινής έκπτωσης).

    - Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντά λεπτομερώς σε όλα τα σημεία των ζητουμένων (παράγραφο προς παράγραφο) από τις τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις προσφερόμενες κατηγορίες. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Αναφορικά με τον προμηθευτή:

    - Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Προμηθευτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η συμμόρφωση του, με το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης των υδρομετρητών. (επί ποινής αποκλεισμού)

    - Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO9001 :2008. Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι σε ισχύ και θα είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας. (επί ποινής αποκλεισμού)

    - Κατάλογος παρόμοιων προμηθειών με τα δημοπρατούμενα είδη, ο οποίος θα συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Οι βεβαιώσεις θα προέρχονται από άλλες ΔΕΥΑ ή υπηρεσίες ύδρευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρεται με σαφήνεια η υπηρεσία, ο τύπος, η ποσότητα και οι χρονολογίες εκτέλεσης των προμηθειών.

    - Εγγύηση του προμηθευτή για καλή λειτουργία των υδρομετρητών και των παρελκόμενων τους, για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης τους. (επί ποινής αποκλεισμού)

- .   ΔΕΙΓΜΑΤΑ

  - Για την αξιολόγηση των προσφορών και με ποινή αποκλεισμού επιβάλλεται να παραδοθούν τα παρακάτω δείγματα ανά κατηγορία.

- Κατηγορία μετρητών ½’’ ( DN 15,  L=110-115 ,):

Δύο (2) πλήρη δείγματα υδρομετρητών (με βαλβίδες αντεπιστροφής) εκ των οποίων το ένα (1)  θα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των κατασκευαστικών και λειτουργικών στοιχείων του με τις προδιαγραφές (π.χ. υδρομετρητής σε τομή ή αποσυναρμολογημένος)

- Κατηγορία μετρητών ½’’ ( DN 15,  190 mm):

Δύο (2) πλήρη δείγματα υδρομετρητών (με βαλβίδες αντεπιστροφής) εκ των οποίων το ένα (1)  θα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των κατασκευαστικών και λειτουργικών στοιχείων του με τις προδιαγραφές (π.χ. υδρομετρητής σε τομή ή αποσυναρμολογημένος)

- Κατηγορία μετρητών  1 ½’’:

Ένα  (1) αντιπροσωπευτικό δείγμα πλήρες (με βαλβίδες αντεπιστροφής & ενωτικά)

5.   ΔΟΚΙΜΕΣ

  - Οι ρυθμίσεις, δοκιμές, έλεγχοι όλων των υδρομέτρων όπως και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων / πιστοποιητικών ελέγχων θα διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και στην παρ. 3.1.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά των συμμετεχόντων.

  - Στο στάδιο της αξιολόγησης η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ διατηρεί το δικαίωμα αποστολής των δειγμάτων των κατασκευαστικών οίκων ή των τύπων των υδρομετρητών, προς έλεγχο των δηλωμένων μετρολογικών χαρακτηριστικών τους, σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 για μετρήσεις ροής και όγκου.

Οι δοκιμές που θα διεξαχθούν θα αφορούν τον έλεγχο της απόκλισης των υδρομετρητών σε τέσσερεις (4) παροχές, όπως αυτές προδιαγράφονται από το πρότυπο κατασκευής, οι οποίες θα επαναληφθούν τρεις (3) φορές, καθώς και έλεγχο του σημείου έναρξης καταγραφής.

Η αβεβαιότητα του εργαστηρίου για τις παροχές δοκιμής θα είναι :

- Q1  ± 0.5 %

- Q2  ± 0.2 %

- Q3  ± 0.2 %

- Q4  ± 0.2 %

Η συνολική αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων ανά παροχή θα περιλαμβάνει την αβεβαιότητα του εργαστηρίου, αλλά και την αβεβαιότητα που προέρχεται από τον υδρομετρητή, όπου κατά ουσία δηλώνει και την ποιότητα της κατασκευής του.

Αποδεκτοί είναι οι υδρομετρητές όπου τα αποτελέσματά τους βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων (για υδρομετρητές Τ30) συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής αβεβαιότητας.

Σε περίπτωση μη επαλήθευσης των δηλωμένων μετρολογικών χαρακτηριστικών, η προσφορά απορρίπτεται, και ο προμηθευτής αναλαμβάνει το κόστος των δοκιμών το οποίο αντιστοιχεί σε 150€ πλέον Φ.Π.Α. ανά υδρομετρητή.

- ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική.

  - Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και νομίμως επικυρωμένα ή φωτοαντίγραφα από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα.

  - Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση δε λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα. Αποτελούν εξαίρεση στις μεταφράσεις τα διεθνή σύμβολα, αριθμητικοί τύποι, και διεθνείς τεχνικές εκφράσεις.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

  - Ο έλεγχος για την παραλαβή των υδρομετρητών μπορεί κατά την επιθυμία της  Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ να  γίνεται  στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου κατασκευής .

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την πρώτη τμηματική παράδοση να αποστείλει  δύο (2) εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ (εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ επιθυμεί να εξασκήσει το δικαίωμα της αυτό) στο εργοστάσιο κατασκευής των υδρομετρητών για την παρακολούθηση όλων των φάσεων κατασκευής, συναρμολόγησης και ελέγχου.

  - Ο κατασκευαστής/προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης-ελέγχου να χορηγεί στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ κάθε στοιχείο σχετικό με τους υδρομετρητές αλλά και με τα δοκιμαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και των αναφερομένων προτύπων.

  - Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε υδρομετρητή που θα παρουσιάσει προβλήματα κατά τη δοκιμή του ή τη λειτουργία του σε όλη  την διάρκεια εγγυήσεως.

  - Η Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας δοκιμών κατά την φάση της παραλαβής, σε ποσοστό έως και 5% κάθε τμηματικής παράδοσης με τυχαία δειγματοληψία. Μη επαλήθευση των δηλωμένων στις προσφορές χαρακτηριστικών σε ποσοστό >1% της δοκιμαζόμενης ποσότητας, σημαίνει απόρριψη ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας και αντικατάσταση της, σύμφωνα με τα άρθρα 208, 213 του Ν. 4412/2016. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 5.2. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή και θα παρακρατηθούν από το λογαριασμό του.

  - Ο προμηθευτής υποχρεούται με κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών όλων των υδρομετρητών με τα χαρακτηριστικά της μέτρησης (πραγματική παροχή, θερμοκρασία, όγκος ή χρόνος κάθε παροχής δοκιμής) και τις αποκλίσεις των υδρομετρητών με τους αριθμούς σειράς αυτών.

- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  - Οι υδρομετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών από την  ημέρα παραλαβής τους από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε υδρομετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του.

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ WOLTMAN

## Γενικά χαρακτηριστικά

Οι υδρομετρητές θα είναι τύπου WOLTMAN με φλάντζες, ταχυμετρικοί με τη μετάδοση κίνησης από την φτερωτή στο μετρητικό μηχανισμό μέσου ζεύγους μαγνητών υψηλής αξιοπιστίας.

Γίνονται δεκτοί:

Υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε.

Τα σπουδαιότερα μετρολογικά - τεχνικά στοιχεία των υδρομετρητών πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ισχύουσα MID 2004/22/Ε.Ε και το κατασκευαστικό ISO4064 η το ΕΝ14154:2005

Το βάρος των υδρομετρητών είναι ενδεικτικό και αποτελεί  επιθυμία της ΔΕΥΑΛ οι υδρομετρητές να έχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερο βάρος για την εύκολη εγκατάστασή τους εντός των σκαμμάτων.

Η (ελάχιστη) ζητούμενη κλάση ακρίβειας είναι Q3/Q1 = R 80 (ή καλύτερη).

| Μέγεθος μετρητή (WOLTMAN) | 2΄΄ ( DN 50) | 3΄΄ ( DN80) | 4΄΄ ( DN100) | 6΄΄ ( DN150) | 8΄΄ ( DN200) | 10΄΄ ( DN250) | 12΄΄ ( DN300) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Ελάχιστη Παροχή ) m3 / h | 0,397 | 1 | 1,587 | 3,968 | 6,35 | 10 | 15,88 |
| Q2 (Μεταβατική Παροχή ) m3 /h | 0,635 | 1,6 | 2,54 | 6,349 | 10,16 | 16 | 25,41 |
| Q3 (Μόνιμη Συνεχόμενη Παροχή ) m3 / h | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Q4 (Παροχή υπερφόρτισης) m3 / h | 31,25 | 78,25 | 125 | 312,5 | 500 | 787,5 | 1250 |
| Διάμετρος DN mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Μήκος L mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| Βάρος kg | ( 8 | ( 15 | ( 20 | ( 40 | ( 55 | ( 75 | ( 100 |
| Πίεση λειτουργίας MAP bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν στις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων ισχύουν τα κάτωθι:

## Ειδικά χαρακτηριστικά

  - Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση λειτουργίας, εντός φρεατίων επί του πεζοδρομίου, είτε σε άλλο ειδικά προβλεπόμενο χώρο. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι χυτοσίδηρος υψηλής ποιότητας με αντοχή σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar.

  - Πρέπει να εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιμότητα των μετρήσεων. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λπ. τμημάτων του σώματος του υδρομετρητή, με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης ροής με βέλη επαρκούς μεγέθους τουλάχιστον σε 2 σημεία. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Οι υδρομετρητές θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζες σύνδεσης με το δίκτυο κατά DIN 2501, PN 16 και ελαστικό παρέμβυσμα.  (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα βρίσκεται τυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία επί του υδρομετρητή ή σε ιδιαίτερη ένθετη πινακίδα μόνιμης τοποθέτησης. Η αναγραφή θα βρίσκεται επί του περικαλύμματος του μετρητικού μηχανισμού. Ο αριθμός σειράς θα αναγράφεται   με αριθμητική μορφή. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Όλοι οι υδρομετρητές τύπου WOLTMAN θα πρέπει να  συνοδεύονται απαραίτητα από παλμοδοτική διάταξη, ενεργειακά αυτόνομη, η οποία θα έχει ανάλυση τουλάχιστον 1000 λίτρα ανά παλμό ανεξάρτητα από το μέγεθος του υδρομετρητή στον οποίο θα συνδεθεί. Το κόστος του συγκεκριμένου παλμοδοτικού καλωδίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του υδρομετρητή και θα πρέπει να παραδοθεί σαν δείγμα (επί ποινής αποκλεισμού). Ο παλμοδότης θα παραδοθεί με γυμνά άκρα και το μήκος καλωδίου θα είναι τουλάχιστον 1,5m και θα συνοδεύεται από το σχέδιο σύνδεσης με τον υδρομετρητή από τη μία πλευρά και από το σχέδιο αναγνώρισης των γυμνών άκρων, από την άλλη πλευρά, για τη μελλοντική σύνδεση του με καταγραφικό τιμών ή άλλη παλμοδεκτική διάταξη. Η σύνδεση του παλμοδοτικού καλωδίου με τον υδρομετρητή θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 68.  (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή ή την ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο.  (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του μετρητικού μηχανισμού θα είναι κρύσταλλο ή πλαστικό . (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η σήμανση του υδρομετρητή επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά πρότυπα ISO4064 ή ΕΝ14154. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του υδρομετρητή είναι οι ακόλουθες:

- Το Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

- Ο αριθμός σειράς του μετρητή

- Η κλάση ακρίβειας (R80)

- Η μόνιμη παροχή Q3 σε m3/h.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας PN σε bar.

- Τα γράμματα V ή H για τη θέση λειτουργίας.

- Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (m3)

- Ο αριθμός της έγκρισης βάση της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID).

- Η σήμανση CE

  - Οι υδρομετρητές θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας σε θερμοκρασίες έως 30oC (Τ30) ή μεγαλύτερου εύρους έως Τ50 . (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Δεδομένου ότι οι υδρομετρητές WOLTMAN είναι ξηρού τύπου (μαγνητική μετάδοση) είναι επιθυμητός ο εξοπλισμός τους με αντιμαγνητική προστασία, για την αποτελεσματικότητα της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία ώστε να αξιολογηθούν από την υπηρεσία. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υδρομετρητών θα συμφωνούν με τα αναφερόμενα στους παραπάνω πίνακες. Το σύνολο των μετρολογικών ιδιοτήτων των προσφερόμενων υδρομετρητών που δεν αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την MID 22/2004. (επί ποινής αποκλεισμού)

  - Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του κελύφους θα είναι βαμμένη με ειδική αντιδιαβρωτική βαφή, κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό, με ελάχιστο πάχος βαφής 150μm εξωτερικά και 60μm εσωτερικά. (επί ποινής αποκλεισμού)

- Λοιπά στοιχεία τεχνικής προσφοράς υδρομετρητών WOLTMAN.

Αναφορικά με την τεχνική προσφορά  τους, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τα ζητούμενα από την παρ. 3 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σελ. 6 έως σελ. 9) των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν τους μικρούς υδρομετρητές με σπείρωμα έως και 2” κατ’ αντιστοιχία και για τους υδρομετρητές WOLTMAN.

Επιπλέον απαιτείται

- Δήλωση του προμηθευτή ή / και του κατασκευαστή όπου θα δηλώνεται  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρ. 2.18 (καταλληλότητα αντιδιαβρωτικής βαφής για χρήση σε πόσιμο νερό) (επί ποινής αποκλεισμού)

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται το αργότερο μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να υποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του σχετικού Πιστοποιητικού καταλληλότητας από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς – Φορείς (με πλήρη στοιχεία   επικοινωνίας με αυτούς) που θα τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στην παραπάνω Δήλωση. (επί ποινής έκπτωσης).

Ισχύουν ως έχουν οι υπόλοιπες παράγραφοι που αφορούν σε Δείγματα , Δοκιμές, Γλώσσα σύνταξης, Έλεγχος παραλαβής, Αξιολόγηση προσφορών, Εγγυήσεις και για τους υδρομετρητές WOLTMAN

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω παράγραφοι διαφοροποιούνται μόνο ως προς τις ειδικές απαιτήσεις που τυχόν αφορούν αποκλειστικά και μόνο στους υδρομετρητές με σπείρωμα .

Λάρισα 10/1/2017

| Θεωρήθηκε |  | Λάρισα, Ιανουάριος 2016 |
| --- | --- | --- |
| Ο Διευθυντής Υπ. Διαχ. Δικτύων |  | Ο Συντάξας |
| Σαββοργινάκης Δημήτριος |  | Αφέντης Αναστάσιος |
| Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός |  | Διπλ. Μ.Μ.Μ. – Μηχανικός |